## Lapas1
GERIAMOJO VANDENS ANALITĖS PAGAL HN 24:2023 IR JŲ VERTĖS (didžiausia ir mažiausia)
KAUNO MIESTO VANDENVIEČIŲ TIEKIAMAME VANDENYJE
2025 III ketvirtis
|  | INDIKATORINĖS ANALITĖS | [12 empty] | TOKSINĖS ANALITĖS
| Bendras chloras | reakcija pH | spalva, mg/l Pt | Bendras kietumas mmol/l | drumstumas, DV pagal formaziną | savitasis elektros laidis, µS cmˉ¹ | amonis, mg/l | sulfatas, mg/l | chloridas, mg/l | bendroji geležis, µg/l | manganas, µg/l | Boras mg/l | permanganato indeksas, mgl/lO2 | arsenas µg/l | chromas mg/l | fluoridas, mg/l | nitratas, mg/l | nitritas, mg/l | švinas, µg/l | varis, mg/l | Kadmis µg/l | selenas, µg/l | gyvsidabris, µg/l | Natris mg/l | nikelis, µg/l
Leidžiama rodiklio vertė HN24:2023 | nėra | 6,5-9,5 | 30 | nenormuojama | 4 | 2500 | 0.50 | 250 | 250 | 200 | 50 | 1 | 5.0 | 10 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 10 | 2.0 | 5 | 10 | 1.0 | 200 | 20
Vandenvietė
Eigulių | - | 7,4- 7,7 | 12 iki 17 | 2,5-3,2 | 0,1-0,8 | 528-628 | <0,01 | 26,6-31,9 | 31,3-31,9 | <10 | 13-14 | 0.04 | 2,8-3,1 | <1 | <0,79 | 0,18-0,19 | 2,6-3,0 | <0,004 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 21,0-22,0 | <1,28
vandenvietė
Kleboniškio vandenvietė | <0,03-0,04 | 7,6-7,8 | 10 iki 13 | 2,7-3,0 | 0,1-0,4 | 478-512 | <0,01 | 33.9 | 21. | <10 | 13 iki 15 | 0.04 | 2.9 | <1 | <0,79 | 0.18 | 2.4 | <0,004 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 15.7 | <1,28
Vičiūnų | <0,03 | 7,4-7,8 | 12 iki 14 | 2.8 | 0,2-0,7 | 505-542 | <0,01 | 29,6-36,2 | 29,1-31,6 | <10 | <5 -27 | 0,04-0,05 | 3,2-3,7 | <1 | <0,79 | 0,19-0,20 | 1,6-2,0 | <0,004-0,04 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 17,5-17,7 | <1,28
vandenvietė
Petrašiūnų | 0,13-0,14 | 7,6-7,8 | 16 iki 17 | 2,4-2,7 | 0,2-0,3 | 474- 492 | <0,01 | 14,7-17,1 | 23,5-26,7 | 12 iki 29 | 11 iki 30 | 0.004 | 5 | 5,58-8,07 | <0,79 | 0.16 | 2,2-2,4 | <0,004 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 14,0-15,0 | <1,28
vandenvietė
Mikrobiniai rodikliai
| Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Žarniniai enterokokai | Kolonijas sudarantys vienetai prie 220 C 1 ml | Koliforminės bakterijos 100 ml
Leidžiama rodiklio vertė HN24:2023 | 0 | 0 | 100 | 0
Vandenvietė
Eigulių vandenvietė | 0 | 0 | 5,0-3,7·10¹ | 0
Kleboniškio vandenvietė | 0 | 0 | 8,0-4,1·10¹ | 0
Vičiūnų vandenvietė | 0 | 0 | 9,0-5,5·10¹ | 0
Petrašiūnų vandenvietė | 0 | 0 | 2,0-3,1·10¹ | 0