## Lapas1
GERIAMOJO VANDENS ANALITĖS PAGAL HN 24:2023 IR JŲ VERTĖS (didžiausia ir mažiausia)
KAUNO MIESTO VANDENVIEČIŲ TIEKIAMAME VANDENYJE
2025 IV ketvirtis
|  | INDIKATORINĖS ANALITĖS | [12 empty] | TOKSINĖS ANALITĖS
| Bendras chloras | reakcija pH | spalva, mg/l Pt | Bendras kietumas mmol/l | drumstumas, DV pagal formaziną | savitasis elektros laidis, µS cmˉ¹ | amonis, mg/l | sulfatas, mg/l | chloridas, mg/l | bendroji geležis, µg/l | manganas, µg/l | Boras mg/l | permanganato indeksas, mgl/lO2 | arsenas µg/l | chromas mg/l | fluoridas, mg/l | nitratas, mg/l | nitritas, mg/l | švinas, µg/l | varis, mg/l | Kadmis µg/l | selenas, µg/l | gyvsidabris, µg/l | Natris mg/l | nikelis, µg/l
Leidžiama rodiklio vertė HN24:2023 | nėra | 6,5-9,5 | 30 | nenormuojama | 4 | 2500 | 0.50 | 250 | 250 | 200 | 50 | 1 | 5.0 | 10 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 10 | 2.0 | 5 | 10 | 1.0 | 200 | 20
Vandenvietė
Eigulių | - | 7,3-7,6 | 9 iki14 | 2,5-3,2 | 0,1-0,3 | 618-649 | <0,01 | 37.8 | 29.1 | <10 | 18 | <0,04 | 3.8 | <1 | <0,79 | 0.19 | 1.7 | <0,004 | <1,8 | <0,0404 | <0,08 | 7.7 | <0,17 | 20.3 | <1,4395
vandenvietė
Kleboniškio vandenvietė | <0,03-0,03 | 7,4-7,8 | 9 iki 12 | 2,7-3,0 | 0,1-0,4 | 547-580 | <0,01-0,01 | 39,9-42,8 | 21. | <10 -17 | 12 iki 15 | <0,04 | 2,9-3,0 | <1 | <0,79 | 0,18-0,2 | 0,6-0,8 | <0,004 | <1,8 | <0,0404 | <0,08 | <1,89-3,12 | <0,17 | 16.3 | <1,4395
Vičiūnų | <0,03 | 7,5-7,8 | 12-iki 13 | 2.8 | 0,3-0,7 | 541-554 | <0,01 | 28,2-30,4 | 29,2-30,2 | <10-20 | 16 iki 23 | <0,04 | 3.4 | <1-1,9 | 1,03-0,98 | 0,19-0,2 | 1,4-1,6 | <0,004-0,04 | 2.8 | <0,0404 | <0,08 | <1,89 | <0,17-0,18 | 16.9 | <1,4395
vandenvietė
Petrašiūnų | 0,03-0,13 | 7,5-7,7 | 16 iki 17 | 2,4-2,7 | 0,1-0,4 | 487-498 | <0,01-0,01 | 17.8 | 25 | <10-27 | 12 iki 27 | <0,04 | 4.9 | 6,6-7,1 | 0,81-0,85 | 0,16-0,20 | 3,3-3,4 | <0,004 | <1,8 | <0,0404 | <0,08 | 1.4 | 0,18-0,21 | 14,5-14,7 | <1,4395
vandenvietė
Mikrobiniai rodikliai
| Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Žarniniai enterokokai | Kolonijas sudarantys vienetai prie 220 C 1 ml | Koliforminės bakterijos 100 ml
Leidžiama rodiklio vertė HN24:2023 | 0 | 0 | 100 | 0
Vandenvietė
Eigulių vandenvietė | 0 | 0 | <1-5,2·10¹ | 0
Kleboniškio vandenvietė | 0 | 0 | 8,0-3,4·10¹ | 0
Vičiūnų vandenvietė | 0 | 0 | 6,0-3,3·10¹ | 0
Petrašiūnų vandenvietė | 0 | 0 | 3,0-3,2·10¹0 | 0