## Lapas1
GERIAMOJO VANDENS ANALITĖS PAGAL HN HN24:2023 IR JŲ VERTĖS (MAŽIAUSIA IR DIDŽIAUSIA)
KAUNO MIESTO VANDENVIEČIŲ TIEKIAMAME VANDENYJE
2026 metų I ketvirtis
|  | INDIKATORINĖS ANALITĖS | [12 empty] | TOKSINĖS ANALITĖS
| Bendras chloras | Reakcija pH | Spalva, mg/l Pt | Bendras kietumas mmol/l | Drumstumas, DV pagal formaziną | Savitasis elektros laidis, µS cmˉ¹ | Amonis, mg/l | Sulfatas, mg/l | Chloridas, mg/l | Bendroji geležis, µg/l | Manganas, µg/l | Boras mg/l | Permanganato indeksas, mgl/lO2 | Arsenas µg/l | Chromas mg/l | Fluoridas, mg/l | Nitratas, mg/l | Nitritas, mg/l | Švinas, µg/l | Varis, mg/l | Kadmis µg/l | Selenas, µg/l | Gyvsidabris, µg/l | Natris mg/l | Nikelis, µg/l
Leidžiama rodiklio vertė HN24:2023 | nėra | 6,5-9,5 | 30 | nenormuojama | 4 | 2500 | 0.50 | 250 | 250 | 200 | 50 | 1 | 5.0 | 10 | 50 | 1.5 | 50 | 0.5 | 10 | 2.0 | 5 | 10 | 1.0 | 200 | 20
Vandenvietė
Eigulių | - | 7,2-7,5 | 9 iki 16 | 2,5-3,2 | 0,1-0,4 | 558-604 | <0,01 | 38.9 | 38.7 | <10 | 11 | 0.04 | 3.1 | <1 | <0,79 | 0.16 | 1.6 | <0,04 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 23.9 | <1,28
vandenvietė
Kleboniškio vandenvietė | <0,03 | 7,3-7,6 | 9 iki 11 | 2.7 | 0,1-0,7 | 518-560 | 0,01-<0,01 | 33.3 | 19.20 | <10-63 | 14-19 | 0.04 | 3.2 | <1 | <0,79 | 0.2 | 1.9 | <0,004 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 13.6 | 1.64
Vičiūnų | <0,03 | 7,3-7,6 | 11 iki 14 | 2.9 | 0,2-0,8 | 527-549 | <0,01-0,01 | 31,8-34,2 | 30,6-31,6 | <10-23 | 19-45 | 0,06-0,07 | 3,9-4,2 | 2,2-1,3 | <0,79 | 0,17-0,18 | 1,7-1,9 | <0,004 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 16,4-17,2 | <1,28
vandenvietė
Petrašiūnų | 0,11-0,14 | 7,4-7,5 | 16 iki 17 | 2,4-2,7 | 0,1-0,4 | 479-502 | <0,01 | 18,9-19,6 | 23,8-24,4 | 15-17 | 23-32 | 0.004 | 5 | 4.79 | <0,79 | 0,13-0,18 | 2,1-2,3 | <0,04-0,08 | <1,63 | <0,098 | <0,061 | <1,89 | <0,17 | 14,2-14,5 | <1,28
vandenvietė
Mikrobiniai rodikliai
| Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Žarniniai enterokokai | Kolonijas sudarantys vienetai prie 220 C 1 ml | Koliforminės bakterijos 100 ml
Leidžiamarodiklio vertė Hn24:2023 | 0 | 0 | 100 | 0
Vandenvietė
Eigulių vandenvietė | 0 | 0 | 2,0-5,6·10¹ | 0
Kleboniškio vandenvietė | 0 | 0 | <3-1,2·10¹ | 0
Vičiūnų vandenvietė | 0 | 0 | <3-3,5·10¹ | 0
Petrašiūnų vandenvietė | 0 | 0 | 5,0- 3,7·10¹ | 0